## Tekst og tabeller 2010
Anlægstyper
|  |  | CO2 | NOx | SO2 | CH4 | N2O
Anlæg | Enhed | Brændværdi GJ/enhed | kg/ GJ | kg/ GJ | kg/ GJ | kg/ GJ | kg/ GJ
Naturgaskedel | Nm3 | 0.0396 | 56.8 | 0.042 | 0.0003 | 0.006 | 0.001
Oliekedel | m3 | 35.9 | 74 | 0.065 | 0.023 | 0.0015 | 0.002
Biooliekedel | m3 | 34.3 | 0 | 0.142 | 0.344 | 0.003 | 0.002
Fliskedel | GJ | 1 | 0 | 0.09 | 0.025 | 0.032 | 0.004
Halmkedel | ton | 14.5 | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.032 | 0.004
Træpillekedel | ton | 17.5 | 0 | 0.12 | 0.025 | 0.2 | 0.004
Affaldskedel | ton | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Naturgaskraftvarme | Nm3 | 0.0396 | 56.8 | 0.135 | 0.0003 | 0.481 | 0.0006
Fliskraftvarme | GJ | 1 | 0 | 0.081 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0008
Halmkraftvarme | ton | 14.5 | 0 | 0.125 | 0.049 | 0.0005 | 0.0011
Træpiller kraftvarme | ton | 17.5 | 0 | 0.12 | 0.025 | 0.2 | 0.004
Affaldskraftvarme | ton | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulfyret kraftvarme | ton | 25.15 | 95 | 0.059 | 0.026 | 0.0015 | 0.0008
Naturgasfyr | Nm3 | 0.0396 | 56.8 | 0.03 | 0.0003 | 0.006 | 0.001
Oliefyr | m3 | 35.9 | 74 | 0.052 | 0.023 | 0.0015 | 0.002
Træpillefyr | ton | 17.5 | 0 | 0.12 | 0.025 | 0.2 | 0.004
Elvarme | MWh | 3.6 | 239.4444 | 0.2025 | 0.15917 | 0.0049722 | 0.0021111
Varmepumpe | MWh | 3.6 | 239.4444 | 0.2025 | 0.15917 | 0.0049722 | 0.0021111
Solvarme | MWh | 3.6 | 239.4444 | 0.2025 | 0.15917 | 0.0049722 | 0.0021111
Geotermi | MWh | 3.6 | 239.4444 | 0.2025 | 0.15917 | 0.0049722 | 0.0021111
Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet april 2010: Tabel 8 Emissionskoefficienter for el og fjernvarme
| CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O |  |  | SO2 |  |  | NOx
| El * |  | Fjernvarme- | El |  | Fjernvarme- | El |  | Fjernvarme- | El |  | Fjernvarme- | El |  | Fjernvarme-
| kg/MWh |  | forbrug | g/MWh |  | forbrug | g/MWh |  | forbrug | g/MWh |  | forbrug | g/MWh |  | forbrug
| Nord Pool | Forbruger | kg/GJ | Nord Pool | Forbruger | g/GJ | Nord Pool | Forbruger | g/GJ | Nord Pool | Forbruger | g/GJ | Nord Pool | Forbruger | g/GJ
2010 | 802 | 862 | 49.1 | 16.7 | 17.9 | 51.3 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 533 | 573 | 91.7 | 678 | 729 | 104.3
2011 | 791 | 851 | 48.3 | 17.2 | 18.5 | 37.7 | 7.1 | 7.6 | 1.8 | 180 | 193 | 90 | 558 | 600 | 99.7
2012 | 789 | 848 | 48.2 | 17.9 | 19.3 | 36.5 | 7.1 | 7.6 | 1.8 | 197 | 212 | 85.1 | 560 | 602 | 99.4
2013 | 792 | 852 | 42 | 17.1 | 18.4 | 30.3 | 7.1 | 7.6 | 1.8 | 194 | 208 | 89.2 | 559 | 601 | 100.8
2014 | 796 | 856 | 42.7 | 15.3 | 16.4 | 30.2 | 7 | 7.5 | 1.8 | 204 | 219 | 91.3 | 564 | 606 | 102.6
2015 | 806 | 867 | 42.4 | 15.6 | 16.8 | 29.8 | 7.1 | 7.6 | 1.8 | 221 | 238 | 95 | 577 | 620 | 104.1
2016 | 800 | 860 | 41.2 | 15.5 | 16.7 | 32.3 | 7 | 7.5 | 1.7 | 179 | 193 | 91.2 | 563 | 605 | 107.1
2017 | 796 | 855 | 40.8 | 16 | 17.2 | 36 | 7 | 7.6 | 1.7 | 182 | 196 | 88.7 | 566 | 608 | 109.1
2018 | 792 | 851 | 40.2 | 16.4 | 17.7 | 38.1 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 186 | 200 | 84.2 | 564 | 606 | 109.3
2019 | 783 | 842 | 40.3 | 16.6 | 17.9 | 39 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 192 | 206 | 83.5 | 569 | 611 | 110.7
2020 | 784 | 843 | 39.7 | 16.5 | 17.8 | 39.9 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 196 | 211 | 81.9 | 571 | 614 | 111.9
2021 | 782 | 841 | 39.4 | 16.6 | 17.8 | 38.4 | 7.1 | 7.7 | 1.7 | 211 | 226 | 79.9 | 577 | 620 | 111.1
2022 | 784 | 843 | 39.4 | 16.5 | 17.8 | 38.4 | 7.2 | 7.7 | 1.7 | 222 | 239 | 80 | 584 | 628 | 111.1
2023 | 778 | 837 | 39.1 | 16.6 | 17.9 | 37.9 | 7 | 7.6 | 1.7 | 196 | 210 | 79.2 | 516 | 555 | 109.4
2024 | 773 | 831 | 36.4 | 17.9 | 19.2 | 37.5 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 192 | 207 | 74.7 | 511 | 549 | 105.9
2025 | 770 | 828 | 36.1 | 18.2 | 19.6 | 38.7 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 200 | 216 | 71.1 | 513 | 551 | 104.9
2026 | 768 | 826 | 33.5 | 18.5 | 19.9 | 37.8 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 202 | 218 | 68.4 | 503 | 541 | 101.9
2027 | 767 | 824 | 33.4 | 18.5 | 19.9 | 37.7 | 7.1 | 7.6 | 1.7 | 208 | 224 | 68.2 | 504 | 542 | 101.8
2028 | 769 | 827 | 33.3 | 18.3 | 19.7 | 38 | 7 | 7.6 | 1.7 | 193 | 207 | 67.9 | 495 | 532 | 101.8
2029 | 771 | 829 | 33.4 | 18.1 | 19.5 | 37.4 | 7 | 7.6 | 1.7 | 195 | 209 | 68.3 | 498 | 536 | 101.7
2030 | 771 | 829 | 33.4 | 18 | 19.4 | 37.5 | 7 | 7.6 | 1.7 | 195 | 210 | 68.1 | 498 | 536 | 101.7
Anm: Emissionerne knyttet til el er baseret på den forventede gennemsnitlige danske kondensproduktion.
*) Da der altid regnes med et tillæg til elprisen grundet CO2-kvoter, bør CO2-emissioner fra elproduktion ikke værdisættes separat og indregnes i det samfundsøkonomiske regnestykke.
Tab elforsyning (Energinet.dk miljørapport 2008) |  |  |  |  | Kemikaliemærkning
Distributionstab el (i forhold til tilført energi) |  |  | 5% |  | Eksplosiv
Transmissionstab el (i forhold til tilført energi) |  |  | 2% |  | Meget brandfarlig
Nettab i alt el |  |  | 6.9% |  | Brandnærende
Ætsende
Type produktion |  | Andet varmeproduktion |  |  | Giftig
Individuel |  | Solvarme |  |  | Sundhedsskadelig & lokalirriterende
kedel |  | Geotermi |  |  | Sundhedsfare mennesker
modtryk |  | Elvarme |  |  | Miljøfarlig
udtag |  | Varmepumpe
| El- | Miljøeffekt ved ændring an forbruger |  |  |  |  | Miljøeffekt ved ændring ab decentralt værk |  |  |  |  | Miljøeffekt ved ændring ab centralt værk
Årstal | Mængde | CO2 | NOx | SO2 | CH4 | N2O | CO2 | NOx | SO2 | CH4 | N2O | CO2 | NOx | SO2 | CH4 | N2O
| MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh
2010 | 1 | 862 | 0.729 | 0.573 | 0.0179 | 0.0076 | 818.9 | 0.69255 | 0.54435 | 0.017005 | 0.00722 | 802.522 | 0.6787 | 0.53346 | 0.016665 | 0.0070756
2011 | 1 | 851 | 0.6 | 0.193 | 0.0185 | 0.0076 | 808.45 | 0.57 | 0.18335 | 0.017575 | 0.00722 | 792.281 | 0.5586 | 0.17968 | 0.017223 | 0.0070756
2012 | 1 | 848 | 0.602 | 0.212 | 0.0193 | 0.0076 | 805.6 | 0.5719 | 0.2014 | 0.018335 | 0.00722 | 789.488 | 0.56046 | 0.19737 | 0.017968 | 0.0070756
2013 | 1 | 852 | 0.601 | 0.208 | 0.0184 | 0.0076 | 809.4 | 0.57095 | 0.1976 | 0.01748 | 0.00722 | 793.212 | 0.55953 | 0.19365 | 0.01713 | 0.0070756
2014 | 1 | 856 | 0.606 | 0.219 | 0.0164 | 0.0075 | 813.2 | 0.5757 | 0.20805 | 0.01558 | 0.007125 | 796.936 | 0.56419 | 0.20389 | 0.015268 | 0.0069825
2015 | 1 | 867 | 0.62 | 0.238 | 0.0168 | 0.0076 | 823.65 | 0.589 | 0.2261 | 0.01596 | 0.00722 | 807.177 | 0.57722 | 0.22158 | 0.015641 | 0.0070756
2016 | 1 | 860 | 0.605 | 0.193 | 0.0167 | 0.0075 | 817 | 0.57475 | 0.18335 | 0.015865 | 0.007125 | 800.66 | 0.56325 | 0.17968 | 0.015548 | 0.0069825
2017 | 1 | 855 | 0.608 | 0.196 | 0.0172 | 0.0076 | 812.25 | 0.5776 | 0.1862 | 0.01634 | 0.00722 | 796.005 | 0.56605 | 0.18248 | 0.016013 | 0.0070756
2018 | 1 | 851 | 0.606 | 0.2 | 0.0177 | 0.0076 | 808.45 | 0.5757 | 0.19 | 0.016815 | 0.00722 | 792.281 | 0.56419 | 0.1862 | 0.016479 | 0.0070756
2019 | 1 | 842 | 0.611 | 0.206 | 0.0179 | 0.0076 | 799.9 | 0.58045 | 0.1957 | 0.017005 | 0.00722 | 783.902 | 0.56884 | 0.19179 | 0.016665 | 0.0070756
2020 | 1 | 843 | 0.614 | 0.211 | 0.0178 | 0.0076 | 800.85 | 0.5833 | 0.20045 | 0.01691 | 0.00722 | 784.833 | 0.57163 | 0.19644 | 0.016572 | 0.0070756
2021 | 1 | 841 | 0.62 | 0.226 | 0.0178 | 0.0077 | 798.95 | 0.589 | 0.2147 | 0.01691 | 0.007315 | 782.971 | 0.57722 | 0.21041 | 0.016572 | 0.0071687
2022 | 1 | 843 | 0.628 | 0.239 | 0.0178 | 0.0077 | 800.85 | 0.5966 | 0.22705 | 0.01691 | 0.007315 | 784.833 | 0.58467 | 0.22251 | 0.016572 | 0.0071687
2023 | 1 | 837 | 0.555 | 0.21 | 0.0179 | 0.0076 | 795.15 | 0.52725 | 0.1995 | 0.017005 | 0.00722 | 779.247 | 0.5167 | 0.19551 | 0.016665 | 0.0070756
2024 | 1 | 831 | 0.549 | 0.207 | 0.0192 | 0.0076 | 789.45 | 0.52155 | 0.19665 | 0.01824 | 0.00722 | 773.661 | 0.51112 | 0.19272 | 0.017875 | 0.0070756
2025 | 1 | 828 | 0.551 | 0.216 | 0.0196 | 0.0076 | 786.6 | 0.52345 | 0.2052 | 0.01862 | 0.00722 | 770.868 | 0.51298 | 0.2011 | 0.018248 | 0.0070756
2026 | 1 | 826 | 0.541 | 0.218 | 0.0199 | 0.0076 | 784.7 | 0.51395 | 0.2071 | 0.018905 | 0.00722 | 769.006 | 0.50367 | 0.20296 | 0.018527 | 0.0070756
2027 | 1 | 824 | 0.542 | 0.224 | 0.0199 | 0.0076 | 782.8 | 0.5149 | 0.2128 | 0.018905 | 0.00722 | 767.144 | 0.5046 | 0.20854 | 0.018527 | 0.0070756
2028 | 1 | 827 | 0.532 | 0.207 | 0.0197 | 0.0076 | 785.65 | 0.5054 | 0.19665 | 0.018715 | 0.00722 | 769.937 | 0.49529 | 0.19272 | 0.018341 | 0.0070756
2029 | 1 | 829 | 0.536 | 0.209 | 0.0195 | 0.0076 | 787.55 | 0.5092 | 0.19855 | 0.018525 | 0.00722 | 771.799 | 0.49902 | 0.19458 | 0.018155 | 0.0070756
2030 | 1 | 829 | 0.536 | 0.21 | 0.0194 | 0.0076 | 787.55 | 0.5092 | 0.1995 | 0.01843 | 0.00722 | 771.799 | 0.49902 | 0.19551 | 0.018061 | 0.0070756

## Indtast brændsler og produktion
Indtastning af brændsler- og produktionsdata for fjernvarmeværket
Kraftvarmeanlæg
Antal anlæg | Anlæg | Type* | Cv-værdi | Brændselsforbrug | Varmeproduktion | Elproduktion | Marginal % | Elvirkningsgrad
|  |  | ** | pr. enhed | MWh | MWh | ***
1 | Naturgaskraftvarme | modtryk |  | 10000 | 53 | 45 | 80 | 40.91%
2
3
4
5
I alt |  |  |  |  | 53 | 45
* Decentrale naturgasfyrede motoranlæg er altid modtryksanlæg. Dampturbiner er normalt udtagsanlæg, men nogle anlæg kører som modtryk.
** Skal kun indtastes for udtagsanlæg
*** Indtast en vægtning af hvor stor en del af tiden anlægget er marginal over året. Sum af marginaler skal give 100. Indsæt ikke 2 helt ens tal.
Kedelanlæg
Antal anlæg | Anlæg |  |  | Brændselsforbrug | Varmeproduktion |  | Marginal %
|  |  |  | pr. enhed | MWh |  | ***
1 | Naturgaskedel |  |  | 2000 | 20 |  | 20
2
3
4
5
I alt |  |  |  |  | 20
Andre varmeproduktionsanlæg
Antal anlæg | Anlæg |  |  | Elforbrug varme- | Varmeproduktion |  | Marginal % | COP ****
|  |  |  | pumpe **** MWh | MWh |  | *** | (elforb./varme)
1 |  |  |  | 326 | 815 |  |  | 2.5
2
3
4
815
**** Kun relevant for varmepumpeanlæg. Vær opmærksom på at varmeproduktion varmepumpe kan være indeholdt i ovenstående tabeller (kraftvarme/kedel)
Ledningstab % |  | 25%

## Emissionsberegninger marginal
Opgørelse af emissioner
Kraftvarmeanlæg
Antal anlæg | Marginal | Anlæg | Type* | Brændselsforbrug | Elproduktion | Emisf. CO2 | CO2 | Emisf. NOx | NOx | Emisf. SO2 | SO2 | Emisf. CH4 | CH4 | Emisf. N2O | N2O
| % |  |  | lokalt GJ | MWh | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg
1 | 80 | Naturgaskraftvarme | modtryk | 396 | 45 | 56.8 | -14357.7 | 0.135 | 22.2953 | 0.0003 | -24.3769 | 0.481 | 189.7108 | 0.0006 | -0.0873
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
I alt |  |  |  | 396 | 45 |  | -14357.7 |  | 22.2953 |  | -24.3769 |  | 189.7108 |  | -0.0873
Kedelanlæg
Antal anlæg | Marginal | Anlæg |  | Brændselsforbrug |  | Emisf. CO2 | CO2 | Emisf. NOx | NOx | Emisf. SO2 | SO2 | Emisf. CH4 | CH4 | Emisf. N2O | N2O
| % |  |  | lokalt GJ |  | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg
1 | 20 | Naturgaskedel |  | 79.2 |  | 56.8 | 4498.56 | 0.042 | 3.3264 | 0.0003 | 0.02376 | 0.006 | 0.4752 | 0.001 | 0.0792
2 | 0
3 | 0
4 | 0
5 | 0
I alt |  |  |  | 79.2 |  |  | 4498.56 |  | 3.3264 |  | 0.02376 |  | 0.4752 |  | 0.0792
Andre varmeproduktionsanlæg
Antal anlæg | Marginal | Anlæg |  | Brændselsforbrug |  | Emisf. CO2 | CO2 | Emisf. NOx | NOx | Emisf. SO2 | SO2 | Emisf. CH4 | CH4 | Emisf. N2O | N2O
| % |  |  | lokalt GJ |  | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg | kg/GJ | kg
1 | 0
2 | 0
3 | 0
4 | 0
I alt |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Marginal | Anlæg | Varme | CO2 | NOx | SO2 | CH4 | N2O
| % |  | MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh | kg/MWh
| 80 | Naturgaskraftvarme | 53 | -216.72 | 0.33653 | -0.36795 | 2.8636 | -0.0013177
| 20 | Naturgaskedel | 20 | 44.9856 | 0.033264 | 0.0002376 | 0.004752 | 0.000792
0
0
0
0
0
0
| Samlet marginal |  |  | -171.7344 | 0.3698 | -0.36772 | 2.8683 | -0.00052574

## Marginal miljøeffekt
Miljøeffekt ved ændring i varmeforbrug
"Fjordbykøbing fjernvarmeværk"
Ved at spare 1MWh varme i"Fjordbykøbing fjernvarmeværk"opnås følgende miljøeffekter :
Parameter | Besparelse* | enhed
Kuldioxid CO2 | -171.7344 | kg/MWh
Kvælstofoxider NOx | 0.3698 | kg/MWh
Svovldioxid SO2 | -0.36772 | kg/MWh
Metan CH4 | 2.8683 | kg/MWh
Lattergas N2O | -0.00052574 | kg/MWh
* Et negativt fortegn medfører at en varmebesparelse marginalt set medfører en øget
udledning. Dette forekommer typisk ved, at den afledte elproduktion produceres et
sted, hvor udledningen ved elproduktion er større end besparelsen i det lokale værk.