## Automonia Gruppi Continuita
[21 empty] | 10 | 20 | 30
Watts
[20 empty] | LOAD | 5000
|  |  | Time @ Load (sec) | [6 empty] | Load Watts |  |  |  | Time @ Load (h:m:s)
|  |  | 25% | 50% | 75% | 100% | Model | Batt. Pack | Max Load (W) | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | 50% | 75% | 100% | Calculated Load | Load % | Time | >10 min | >20 min | >30 min
| -5354404.8948 | 00:00:00 | 1140 | 360 | 60 | 5 | EQP-LN651T | 0 | 360 | 90 | 180 | 270 | 360 | 00:19:00 | 00:06:00 | 00:01:00 | 00:00:05 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -3681479.1975 | 00:00:00 | 1200 | 300 | 35 | 5 | EQP-LN851T | 0 | 480 | 120 | 240 | 360 | 480 | 00:20:00 | 00:05:00 | 00:00:35 | 00:00:05 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
-212197.1378 | -1850785.0072 | 00:00:00 | 1643.7197 | 467.5251 | 72.3446 | 26.6876 | EQP-LN1001T | 0 | 600 | 150 | 300 | 450 | 600 | 00:27:24 | 00:07:48 | 00:01:12 | 00:00:27 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
-6802251.9282 | -212197.1378 | 00:00:00 | 1177.7354 | 413.1358 | 119.5298 | 80.019 | EQP-LN1501T | 0 | 900 | 225 | 450 | 675 | 900 | 00:19:38 | 00:06:53 | 00:02:00 | 00:01:20 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
-154042.5344 | -154042.5344 | 00:00:00 | 962.0724 | 295.3649 | 122.6786 | 59.3676 | EQP-LN2001T | 0 | 1200 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 00:16:02 | 00:04:55 | 00:02:03 | 00:00:59 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
4854.5178 | 30.3193 | 00:00:00 | 1398.5116 | 597.6148 | 363.4352 | 255.3739 | EQP-LS1100RTD | 0 | 880 | 220 | 440 | 660 | 880 | 00:23:19 | 00:09:58 | 00:06:03 | 00:04:15 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -17904.6914 | 00:00:00 | 1860 | 720 | 440 | 260 | EQP-LS3000RTD | 0 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 00:31:00 | 00:12:00 | 00:07:20 | 00:04:20 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| 281.3714 | 00:00:00 | 6440.2824 | 3215.0812 | 2141.4166 | 1605.0146 | EQP-LS1100RTDL | 1x BB-1 | 880 | 220 | 440 | 660 | 880 | 01:47:20 | 00:53:35 | 00:35:41 | 00:26:45 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -12707390.9548 | 00:00:00 | 16544.3277 | 7075.1314 | 5938.3807 | 3412.6121 |  | 2x BB-1 | 880 | 220 | 440 | 660 | 880 | 04:35:44 | 01:57:55 | 01:38:58 | 00:56:53 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| 1444.0317 | 00:00:00 | 22171.631 | 12093.8506 | 8483.6578 | 6596.7733 |  | 3x BB-1 | 880 | 220 | 440 | 660 | 880 | 06:09:32 | 03:21:34 | 02:21:24 | 01:49:57 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| 2324.04 | 00:00:00 | 30186.9603 | 17088.6183 | 12250.5459 | 9673.7423 |  | 4x BB-1 | 880 | 220 | 440 | 660 | 880 | 08:23:07 | 04:44:49 | 03:24:11 | 02:41:14 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -66242.963 | 00:00:00 | 9600 | 3480 | 1680 | 1020 | EQP-LS3000RTDL | 1x BB-2 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 02:40:00 | 00:58:00 | 00:28:00 | 00:17:00 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -52419.2593 | 00:00:00 | 17280 | 7860 | 3960 | 2460 |  | 2x BB-2 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 04:48:00 | 02:11:00 | 01:06:00 | 00:41:00 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -7132.5926 | 00:00:00 | 27000 | 13500 | 6420 | 3720 |  | 3x BB-2 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 07:30:00 | 03:45:00 | 01:47:00 | 01:02:00 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -227295.5556 | 00:00:00 | 33600 | 16200 | 10020 | 5520 |  | 4x BB-2 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 09:20:00 | 04:30:00 | 02:47:00 | 01:32:00 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -178979.0421 | 00:00:00 | 1803 | 933 | 508 | 351 | EQP-ON1001T | 0 | 880 | 220 | 440 | 660 | 880 | 00:30:03 | 00:15:33 | 00:08:28 | 00:05:51 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -17215.1358 | 00:00:00 | 1903 | 791 | 510 | 327 | EQP-ON3001T | 0 | 2400 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 00:31:43 | 00:13:11 | 00:08:30 | 00:05:27 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -749102.7046 | 00:00:00 | 1700 | 760 | 500 | 270 | EQP-ON1500RTX | 0 | 1350 | 337.5 | 675 | 1012.5 | 1350 | 00:28:20 | 00:12:40 | 00:08:20 | 00:04:30 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| -10430.7289 | 00:00:00 | 1900 | 790 | 510 | 290 | EQP-ON3000RTX | 0 | 2700 | 675 | 1350 | 2025 | 2700 | 00:31:40 | 00:13:10 | 00:08:30 | 00:04:50 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| 360.4167 | 00:00:00 | 3231 | 1707 | 753 | 369 | EQP-ON6KCT | 0 | 4800 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 | 00:53:51 | 00:28:27 | 00:12:33 | 00:06:09 | 5000 |  | 00:00:00 | 0 | 0 | 0
| 720 | 720 | 2820 | 1200 | 420 | 240 | EQP-ON10KCT | 0 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 00:47:00 | 00:20:00 | 00:07:00 | 00:04:00 | 5000 | 62.5% | 00:12:00 | 1 | 0 | 0
| 2295 | 2295 | 3840 | 2760 | 1860 | 1020 | EQP-ON10KCTL | 1x BB-8 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 01:04:00 | 00:46:00 | 00:31:00 | 00:17:00 | 5000 | 62.5% | 00:38:15 | 1 | 1 | 1
| 5017.5 | 5017.5 | 14640 | 6780 | 4080 | 2820 |  | 2x BB-8 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 04:04:00 | 01:53:00 | 01:08:00 | 00:47:00 | 5000 | 62.5% | 01:23:37 | 1 | 1 | 1
| 339.375 | 339.375 | 1680 | 510 | 300 | 180 | EQP-ON10KTM | 0 | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 00:28:00 | 00:08:30 | 00:05:00 | 00:03:00 | 5000 | 62.5% | 00:05:39 | 0 | 0 | 0
| 2316.375 | 2316.375 | 2820 | 1200 | 450 | 258 | EQP-ON20KTM | 0 | 16000 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 00:47:00 | 00:20:00 | 00:07:30 | 00:04:18 | 5000 | 31.25% | 00:38:36 | 1 | 1 | 1